附表1：

|  | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部 分25分 | 投标人业绩 | 12 | 投标人近三年（2019年6月至今）提供1个柴油发电机采购项目业绩的得3分，每增加一个加3分，最高12分（须提供合同证明文件复印件并加盖公章，时间以合同签订日期为准） |  |
|  | 柴油发动机使用品牌 | 4 | 投标人所投的柴油发动机的品牌是品牌推荐表中或优于品牌推荐中得4分。（投标人须提供柴油发动机使用品牌） |  |
|  | 交流发电机使用品牌 | 4 | 投标人所投的交流发电机的品牌是品牌推荐表中或优于品牌推荐中得4分。（投标人须提供交流发电机使用品牌） |  |
|  | 质保期 | 5 | 满足招标文件2年质保期要求的基础上每增加一年得2.5分，最多的5分。 |  |
| 技术部分35分 | 投标产品技术参数 | 20 | 投标设备技术性能及产品功能满足附表二要求，得20分；标记“★”的设备参数为重要参数必须满足或者优于，若不满足则做废标处理，其它非“★”技术参数每有一项不满足的扣4分，20分扣完为止。（投标人须提供所投产品主要技术参数表） |  |
|  | 售后服务方案 | 10 | 为确保后期的维护，投标人承诺在黄石或黄石周边（2小时内能赶到现场）有设立售后服务部门，有固定的常 驻人员。能提供相关证明（比如租赁合同或营业执照）的得4分，无证明的得0分；售后服务承诺，回访、派人驻场质保期维修保养计划、响应及解决问题（1小时内响应，24小时内解决问题）按服务承诺综合评分。优得7-10分，良得4-6分，一般得0-3分。 |  |
|  | 技术培训 | 5 | 提供免费技术培训服务，培训计划详细，科学合理，保证培训人员尽快适应设备的运行和维修且必须提供详细的培训计划，优得4-5分，良得2-3分，一般得0-1分。 |  |
| 报价部分40分 | 投标 报价 | 40 | 价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的价格为基准价，其价格分为40分。 其他投标人的价格得分按照下列公式计算： 报价得分=(基准价／投标报价)×40。（评分分数“四舍五入”保留二位小数）。 |  |

附表2：主要设备技术参数

| 数量 | 一台 |
| --- | --- |
| 机组型号 |  |
| ★发电机额定功率（KW） | 600 |
| ★排放标准 | 国III |
| 绝缘等级 | H级 |
| 机组重量（KG） | - |
| 机组尺寸(长*宽*高mm） | 按厂家实际尺寸 |
| 底座钢板厚度（mm） | 10 |
| 额定输出电压（V） | 三相四线制 400/230 |
| 稳态电压调整率 | ≤±0.5% |
| 稳态频率调整率 | ≤±0.5% |
| 瞬态电压调整率 | ≤±15% |
| 瞬态频率调整率 | ≤±5% |
| 电压波动率 | ≤±0.5% |
| 频率波动率 | ≤0.5% |
| 电压稳定时间 | ≤3S |
| 频率稳定时间 | ≤3S |
| 接线方式 | 三相四线 |
| 发电机效率 | ≥92% |

附件3：主要设备推荐使用品牌表

| 设备 | 推荐品牌 |
| --- | --- |
| 柴油发动机 | 玉柴、潍柴、上柴 |
| 交流发电机 | 无锡斯坦福、上海马拉松、利莱森玛 |

投  标  函

致：      （招标人）

1、根据           工程的招标公告，遵照有关法律、法规的规定，经考察现场和研究招标公告后，我方愿意接受招标公告的所有内容和要求。我方愿以人民币（大写）                         元（RMB：￥     元）的投标总报价，并按招标公告的要求完成上述工程的施工内容。

2、我方保证本工程质量达到                    。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

单位地址：

邮政编码：         电话：         传真：

日期：                年          月

报价一览表

工程名称：城发·大塘茗城（EPC）建设项目柴油发电机采购和安装工程

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台 | 1 |  |  |

注：投标人提供增值税专用发票，税点为13%。

投标单位：（章）

法定负责人或委托代理人：

年    月    日

注意：此表除附在投标文件中外还应单独密封一份，供开标时唱标用。